## Delta 256
DELTA 256 : adéquation produit - site & bilan de puissance | [10 empty] | (*) : rayer les mentions inutiles - en bleu : à compléter, si nécessaire - en magenta : résultante automatique - en rouge : contrainte |  |  |  |  | (*) : rayer les mentions inutiles - en bleu : à compléter, si nécessaire - en magenta : résultante automatique - en rouge : contrainte
(*) : rayer les mentions inutiles - en bleu : à compléter, si nécessaire - en magenta : résultante automatique - en rouge : contrainte | [10 empty] | BILAN DE PUISSANCE DELTA 256 : ALBA250 & batteries internes |  |  |  |  | BILAN DE PUISSANCE & CARACTERISTIQUES - CAS MULTI AES REDONDANTES : AESb
DONNEES GENERALES AU SITE | [10 empty] | Module | Qté | Iu (A) | It (A) | Commentaire | Module | Qté | Iu (A) | It (A) | Commentaire
Coordonnées de l'établissement | nom de l'établissement | [9 empty] | Module CPUB | 1 | 0.04 | 0.04 | Unité centrale | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 48V
Nombre de bâtiments |  | bâtiment(s) | [8 empty] | Module EGAG | 1 | 0.06 | 0.06 | La quantité doit être forcée à 2 si miroir | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 24V
Classement de l'établissement | ERP, IGH, industrie, autre (*) | [9 empty] | Module USCAG | 0 | 0.01 | 0 | La quantité doit être doublée à 2 si miroir | AVS2000-SIP (N1b) | 0 | 0.026 | 0
Pour ERP ou IGH, type | J, L, O, P, R, U, EF, OA, PS, 5ème catégorie avec sommeil, GHA, GHO, GHR, GHS, GHU, GHW1, GHW2, GHZ (*) | [9 empty] | Module CEA256 | 0 | 0.025 | 0 | UAE intégrée | DFD 2000 (N2b) | 0 | 0.03 | 0
Référence du cahier des charges | référence du CdC |  |  |  |  | (si pas de CdC, il est alors conseillé de le rédiger) |  |  |  |  | Carte CGB | 1 | 0.05 | 0.05 | Carte(s) de base et d'extension de voie rebouclée de transmission | AVSMP (N3b) | 0 | 0 | 0
référentiels applicables | Règlement ERP, Règlement IGH, code du travail, autre (*) | [9 empty] | Carte CGR | 0 | 0.04 | 0 | Réseau CMSI | AGS2000 (N4b) | 0 | 0 | 0
Coordonnées du bureau d'étude | identité du BE |  |  |  |  | (s'il existe) |  |  |  |  | Carte REP20 | 0 | 0.01 | 0 |  | DAS à rupture de courant (N5b) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 1W indexée au standard de tension AES
Coordonnées du bureau de contrôle | identité du BC |  |  |  |  | (il est préférable de l'avoir identifié) |  |  |  |  | Carte C20E | 0 | 0.01 | 0 |  | DAS à émission de courant (N6b) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 3W indexée au standard de tension AES
[11 empty] | CMSI Matériels déportés | 1 | 0 | 0 | Consommation des ED sur les voies de transmission | autres éléments MSI | 0 | 0 | 0 | Si sur sortie utilisation
DONNEES GENERALES RELATIVES A LA SIGNALISATION - COMMANDE | [10 empty] | Tableau répétiteur TR | 0 | 0.025 | 0 | Si sur sortie 24V interne, sinon forcer la quantité à 0 | Courant maximal d'utilisation |  |  | 0 | Tous DS ou/et DAS raccordés à AESb, commandés
Types de fonctions à réaliser | UGA.igh, UGA.1, compartimentage, désenfumage, arrêt moteur (*) | [9 empty] | autres éléments MSI | 0 | 0 | 0 | Si sur sortie 24V interne | Capacité | Durée (h) | I(A) | C(Ah) | Commentaire
Nombre de ZA.UGA | 0 | =< 128 |  |  |  | (occupe 2 facettes verticales d'un module EGAG ou USAG) |  |  |  |  | Courant en veille |  |  | 0.15 |  | Capacité utilisée à l'évacuation | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 5 min, modifier si différent (minimum : 5 min)
Nombre de ZA.IGH | 0 | =< 256 | [8 empty] | Sur la sortie 24V interne, la consommation en A est de : |  |  | 0 | Elle doit rester inférieure ou égale à 0,25A | Capacité utilisée à la rupture | 2 | 0 | 0 | Autonomie de 2 heures, modifier si différent (minimum : 0,5h)
Nombre de ZC | 0 | =< 256 | [8 empty] | Capacité | Durée (h) | I(A) | C(Ah) | Commentaire | Capacité utilisée à l'émission | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 5 minutes, modifier si différent (minimum : 2 min)
Nombre de ZF | 0 | =< 256 | [8 empty] | CMSI en alarme | 19.5 | 0.15 | 2.925 | Autonomie 12 h de veille + 1 h en alarme avec 50% de réserve | Capacité utilisée par éléments MSI | 12 | 0 | 0 | Autonomie de 12 heures, modifier si différent
Nombre d'US conduit collectif (1) | 0 | =< 256 | [8 empty] | Supplément CMSI en alarme | 1.5 | 0.01 | 0.015 | 1 relais de mise en sécurité | Capacité globale nécessaire |  |  | 0
Nombre d'arrêt moteur (2) | 0 | =< 256 | [8 empty] | Capacité utilisée |  |  | 2.94 |  | Coefficient NF S 61-940 |  |  | 0 | 50% de réserve sur la capacité des batteries
Nombre de facettes/fonctions (3) | 0 | =< 256 | -0.66667 | modules USCAG nécessaires |  |  |  | (arrondir à l'entier supérieur) |  |  | Réserve de capacité |  |  | 14.06 | Le produit est livré avec 2 batteries 12V/17Ah | Capacité minimale utile |  |  | 0 | Choisir la standard supérieur
Choix du produit | 0 | D256/16VM | 0 | D256/16.19 | 0 | D256/40.VM | 0 | D256/40.19 | 0 | D256/64.VM
USCAG supplémentaires | 0 | USCAG |  | (de 0 à 10 sur Delta 256/16.19 ou de 0 à 9 sur 256/40.19) | [6 empty] | BILAN DE PUISSANCE & CARACTERISTIQUES : CAS AES UNIQUE
CEA256 demandée (UAE) | 0 | CEA256 |  | (de 0 à 2 : 1 CEA256 intégrable dans la base et 1 CEA 256 déportable) | [6 empty] | Module | Qté | Iu (A) | It (A) | Commentaire | BILAN DE PUISSANCE & CARACTERISTIQUES - CAS MULTI AES REDONDANTES : AESc
Répétitions générales | 0 | TR-SDI, TR-SG ou TR-SGS (*) |  |  |  | (0,025A/TR) |  |  |  |  | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 48V | Module | Qté | Iu (A) | It (A) | Commentaire
(1) : chaque conduit collectif nécessite une facette dotée d'une étiquette dite "US de moteur" ou "US seule". | [10 empty] | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 24V | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 48V
(2) : l'arrêt moteur peut être réalisé soit par le CMSI, soit par un boîtier à clef placé à proximité de ce dernier. Une commande par moteur et non par conduit est imposée. | [10 empty] | AVS2000-SIP (N1) | 0 | 0.03 | 0 |  | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 24V
[11 empty] | DFD 2000 (N2) | 0 | 0.03 | 0 |  | AVS2000-SIP (N1c) | 0 | 0.026 | 0
DONNEES GENERALES RELATIVES AUX VOIES & LIGNES | [10 empty] | AVSMP (N3) | 0 | 0 | 0 |  | DFD 2000 (N2c) | 0 | 0.03 | 0
Nombre de modules EDA | 0 | =< 256 |  |  |  | (pour du DAS adressé 100% en signalisation et commande) |  |  |  |  | DAS à rupture de courant (N4) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 1W indexée au standard de tension AES | AVSMP (N3c) | 0 | 0 | 0
Nombre de modules EDL | 0 | =< 256 |  |  |  | (pour LDS ou LT de 4 DAS surveillés) |  |  |  |  | DAS à émission de courant (N5) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 3W indexée au standard de tension AES | AGS2000 (N4c) | 0 | 0 | 0
Nombre de modules ED4L | 0 | =< 64 |  |  |  | (pour 3 ou 4 fonctions dans une même ZC ou ZF) |  |  |  |  | autres éléments MSI | 0 | 0 | 0 | Si sur sortie utilisation | DAS à rupture de courant (N5c) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 1W indexée au standard de tension AES
Nombre de modules ED4R | 0 | =< 64 |  |  |  | (pour commandes NAA, AM, CTA, éclairage de secours, etc) |  |  |  |  | Courant maximal d'utilisation |  |  | 0 |  | DAS à émission de courant (N6c) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 3W indexée au standard de tension AES
Nombre de modules EDBD | 0 | =< 64 |  |  |  | (pour BD et DAS 48V émission) |  |  |  |  | Capacité | Durée (h) | I(A) | C(Ah) | Commentaire | autres éléments MSI | 0 | 0 | 0 | Si sur sortie utilisation
Nombre de modules EDBDA | 0 | =< 64 |  |  |  | (pour BDA et DAS 48V émission avec 1 BDA = 1 adresse) |  |  |  |  | Capacité utilisée à l'évacuation | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 5 min, modifier si différent (minimum : 5 min) | Courant maximal d'utilisation |  |  | 0 | Tous DS ou/et DAS raccordés à AESc, commandés
Nombre de modules EDR2E | 0 | =< 256 |  |  |  | (pour surveillance d'AES délocalisée) |  |  |  |  | Capacité utilisée à la rupture | 2 | 0 | 0 | Autonomie de 2 heures, modifier si différent (minimum : 0,5h) | Capacité | Durée (h) | I(A) | C(Ah) | Commentaire
Nombre total d'adresses de ligne | 0 | =< 256 |  |  |  | (si plus de 230 utilisées, voir 2 Delta 256 et carte CGR) |  |  |  |  | Capacité utilisée à l'émission | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 5 minutes, modifier si différent (minimum : 2 min) | Capacité utilisée à l'évacuation | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 5 min, modifier si différent (minimum : 5 min)
carte CGB supplémentaire | 0 | porter 1, si nécessaire |  |  |  | (128 adresses de ligne par CGB, 1 CGB dans la base) |  |  |  |  | Capacité utilisée par éléments MSI | 12 | 0 | 0 | Autonomie de 12 heures, modifier si différent | Capacité utilisée à la rupture | 2 | 0 | 0 | Autonomie de 2 heures, modifier si différent (minimum : 0,5h)
Nombre d'éléments de câblage | 0 | EILT | 0 | EILC |  | (cédés par sachet de 40 pour EDL et ED4L) |  |  |  |  | Capacité globale nécessaire |  |  | 0 |  | Capacité utilisée à l'émission | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 5 minutes, modifier si différent (minimum : 2 min)
Nombre de matériels BD - BDA | 0 | BD | 0 | BDA |  | (10 max par voie EDBD et 16 BDA max par voie EDBDA) |  |  |  |  | Coefficient NF S 61-940 |  |  | 0 | 50% de réserve sur la capacité des batteries | Capacité utilisée par éléments MSI | 12 | 0 | 0 | Autonomie de 12 heures, modifier si différent
Nombre de cartes C20R ou/et C20E | 0 | REP20 | 0 | C20E |  | (2 cartes possibles au total) |  |  |  |  | Capacité minimale utile |  |  | 0 | Choisir un standard ou opter pour un choix multi AES (AESa à AESx) | Capacité globale nécessaire |  |  | 0
Réseau CMSI | 0 | CGR |  |  |  | (1 carte par CMSI) | [9 empty] | Coefficient NF S 61-940 |  |  | 0 | 50% de réserve sur la capacité des batteries
[11 empty] | BILAN DE PUISSANCE & CARACTERISTIQUES - CAS AES REDONDANTE UNIQUE |  |  |  |  | Capacité minimale utile |  |  | 0 | Choisir la standard supérieur
Pour tester si une seule AES est suffisante, en premier lieu ne compléter que l'AESa ; si ceci est impossible ou non désiré, compléter les AESa à AESn | [10 empty] | Module | Qté | Iu (A) | It (A) | Commentaire
DETERMINATION DES DAS & AES à bus redondant | [10 empty] | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 48V
Référence de l'AES | AESa |  | AESb |  | AESc |  | AESd |  |  |  | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 24V | BILAN DE PUISSANCE & CARACTERISTIQUES - CAS MULTI AES REDONDANTES : AESd
Standard de tension (4) | 24 ou 48V (*) |  | 24 ou 48V (*) |  | 24 ou 48V (*) |  | 24 ou 48V (*) |  | (48V vivement conseillé) |  | AVS2000-SIP (N1) | 0 | 0.026 | 0 |  | Module | Qté | Iu (A) | It (A) | Commentaire
Matériel centralisé | oui, non (*) |  | oui, non (*) |  | oui, non (*) |  | oui, non (*) |  |  |  | DFD 2000 (N2) | 0 | 0.03 | 0 |  | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 48V
Nombre total d'AVS2000SIP sans DL | 0 | N1a | 0 | N1b | 0 | N1c | 0 | N1d | (20 maximum par ligne) |  | AVSMP (N3) | 0 | 0 | 0 |  | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 24V
Nombre total DFD2000 | 0 | N2a | 0 | N2b | 0 | N2c | 0 | N2d | (10 maximum par ligne) |  | AGS2000 (N4) | 0 | 0 | 0 |  | AVS2000-SIP (N1d) | 0 | 0.026 | 0
Nombre total de AVSMP | 0 | N3a | 0 | N3b | 0 | N3c | 0 | N3d | (5 maximum par ligne) |  | DAS à rupture de courant (N5) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 1W indexée au standard de tension AES | DFD 2000 (N2d) | 0 | 0.03 | 0
Nombre total d'AGS2000 | 0 | N4a | 0 | N4b |  | N4c |  | N4d | (10 maximum par ligne) |  | DAS à émission de courant (N6) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 3W indexée au standard de tension AES | AVSMP (N3d) | 0 | 0 | 0
Nombre total de DAS à rupture (5) | 0 | N5a | 0 | N5b | 0 | N5c | 0 | N5d |  |  | autres éléments MSI | 0 | 0 | 0 | Si sur sortie utilisation | AGS2000 (N4d) | 0 | 0 | 0
Nombre total de DAS à émission (5) | 0 | N6a | 0 | N6b | 0 | N6c | 0 | N6d |  |  | Courant maximal d'utilisation |  |  | 0 |  | DAS à rupture de courant (N5d) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 1W indexée au standard de tension AES
(4) : dans le cas de multi bâtiments, placer une AES par bâtiment. | [10 empty] | Capacité | Durée (h) | I(A) | C(Ah) | Commentaire | DAS à émission de courant (N6d) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 3W indexée au standard de tension AES
Par défaut il est conseillé de transporter de l'énergie sous la plus grande tension (48V). Pour le 24V la consommation des DS est inchangée et doublée pour les DAS. | [10 empty] | Capacité utilisée à l'évacuation | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 5 min, modifier si différent (minimum : 5 min) | autres éléments MSI | 0 | 0 | 0 | Si sur sortie utilisation
(5) : de principe, on compte 1W (0,02A sous 48V) par DAS à rupture et 3W (0,06A) par DAS à émission. Les DAS à rupture n'ont pas à être secouru en cas de coupure secteur, mais une autonomie sous batterie de 2h est conseillée pour éviter des remises en position d'attente laborieuses lors d'essais par exemple. | [10 empty] | Capacité utilisée à la rupture | 2 | 0 | 0 | Autonomie de 2 heures, modifier si différent (minimum : 0,5h) | Courant maximal d'utilisation |  |  | 0 | Tous DS ou/et DAS raccordés à AESd, commandés
[11 empty] | Capacité utilisée à l'émission | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 5 minutes, modifier si différent (minimum : 2 min) | Capacité | Durée (h) | I(A) | C(Ah) | Commentaire
[11 empty] | Capacité utilisée par éléments MSI | 12 | 0 | 0 | Autonomie de 12 heures, modifier si différent | Capacité utilisée à l'évacuation | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 5 min, modifier si différent (minimum : 5 min)
Compléter ce tableau à partir des données issues des bilans de puissance | [10 empty] | Capacité globale nécessaire |  |  | 0 |  | Capacité utilisée à la rupture | 2 | 0 | 0 | Autonomie de 2 heures, modifier si différent (minimum : 0,5h)
BESOIN en AES | [10 empty] | Coefficient NF S 61-940 |  |  | 0 | 50% de réserve sur la capacité des batteries | Capacité utilisée à l'émission | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 5 minutes, modifier si différent (minimum : 2 min)
repère | AESa |  | AESb |  | AESc |  | AESd |  |  |  | Capacité minimale utile |  |  | 0 | Choisir un standard ou opter pour un choix multi AES (AESa à AESx) | Capacité utilisée par éléments MSI | 12 | 0 | 0 | Autonomie de 12 heures, modifier si différent
Référence commerciale | réf. |  | réf. |  | réf. |  | réf. | [8 empty] | Capacité globale nécessaire |  |  | 0
Courant d'utilisation en Ah | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | (Indiquer la valeur catalogue) |  | BILAN DE PUISSANCE & CARACTERISTIQUES - CAS MULTI AES REDONDANTES : AESa |  |  |  |  | Coefficient NF S 61-940 |  |  | 0 | 50% de réserve sur la capacité des batteries
Capacité des batteries en Ah | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | (Indiquer une valeur standard) |  | Module | Qté | Iu (A) | It (A) | Commentaire | Capacité minimale utile |  |  | 0 | Choisir la standard supérieur
Nombre de batteries | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | (selon AES choisie) |  | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 48V
[11 empty] | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 24V
CONSOMMATION DU CMSI - MATERIEL DEPORTE | [10 empty] | AVS2000-SIP (N1a) | 0 | 0.026 | 0
référence | I (mA) | Qté | QxIv (A) | [7 empty] | DFD 2000 (N2a) | 0 | 0.03 | 0
EDA | 0.47 | 0 | 0 | [7 empty] | AVSMP (N3a) | 0 | 0 | 0
EDL | 0.53 | 0 | 0 | [7 empty] | AGS2000 (N4a) | 0 | 0 | 0
ED4L | 0.54 | 0 | 0 | [7 empty] | DAS à rupture de courant (N5a) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 1W indexée au standard de tension AES
ED4R | 0.5 | 0 | 0 | [7 empty] | DAS à émission de courant (N6a) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 3W indexée au standard de tension AES
EDBD | 0.54 | 0 | 0 | [7 empty] | autres éléments MSI | 0 | 0 | 0 | Si sur sortie utilisation
EDBDA | 0.54 | 0 | 0 | [7 empty] | Courant maximal d'utilisation |  |  | 0 | Tous DS ou/et DAS raccordés à AESa, commandés
EDR2E | 0.49 | 0 | 0 | [7 empty] | Capacité | Durée (h) | I(A) | C(Ah) | Commentaire
Consommation des matériels déportés du CMSI (6) |  |  | 0 | [7 empty] | Capacité utilisée à l'évacuation | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 10 minutes, modifier si différent (minimum : 5 min)
(6) : il s'agit ici de la consommation propre aux ED sur les voies de communication des cartes CGB | [10 empty] | Capacité utilisée à la rupture | 2 | 0 | 0 | Autonomie de 12 heures, modifier si différent (minimum : 0,5h)
[11 empty] | Capacité utilisée à l'émission | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 10 minutes, modifier si différent (minimum : 2 min)
[11 empty] | Capacité utilisée par éléments MSI | 12 | 0 | 0 | Autonomie de 12 heures, modifier si différent
[11 empty] | Capacité globale nécessaire |  |  | 0
[11 empty] | Coefficient NF S 61-940 |  |  | 0 | 50% de réserve sur la capacité des batteries
[11 empty] | Capacité minimale utile |  |  | 0 | Choisir la standard supérieur