## Delta 256B
DELTA 256B : adéquation produit - site & bilan de puissance | [10 empty] | (*) : rayer les mentions inutiles - en bleu : à compléter, si nécessaire - en magenta : résultante automatique - en rouge : contrainte |  |  |  |  | (*) : rayer les mentions inutiles - en bleu : à compléter, si nécessaire - en magenta : résultante automatique - en rouge : contrainte
(*) : rayer les mentions inutiles - en bleu : à compléter, si nécessaire - en magenta : résultante automatique - en rouge : contrainte | [10 empty] | BILAN DE PUISSANCE DELTA 256 : ALBA250 & batteries internes |  |  |  |  | BILAN DE PUISSANCE & CARACTERISTIQUES - CAS MULTI AES REDONDANTES : AESb |  |  |  |  | Données FARE/SEFI sur les points de détection
DONNEES GENERALES AU SITE | [10 empty] | Module | Qté | Iu (A) | It (A) | Commentaire | Module | Qté | Iu (A) | It (A) | Commentaire
Coordonnées de l'établissement | nom de l'établissement | [9 empty] | Module CPUB | 1 | 0.04 | 0.04 | Unité centrale | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 48V | référence | Iv (mA) | Qté | QxIv (A) | Ia (mA)
Nombre de bâtiments |  | bâtiment(s) | [8 empty] | Module CPU1024 | 1 | 0.09 | 0.09 | Unité centrale | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 24V | MBA95 | 0.35 | 0 | 0 | 230
Classement de l'établissement | ERP, IGH, industrie, autre (*) | [9 empty] | Module EGAGB | 1 | 0.06 | 0.06 | La quantité doit être forcée à 2 si miroir | AVS2000-SIP (N1b) | 0 | 0.026 | 0 |  | MBA95EX | 0.35 | 0 | 0 | 230
Pour ERP ou IGH, type | J, L, O, P, R, U, EF, OA, PS, 5ème catégorie avec sommeil, GHA, GHO, GHR, GHS, GHU, GHW1, GHW2, GHZ (*) | [9 empty] | Module USCAG | 0 | 0.01 | 0 | La quantité doit être doublée à 2 si miroir | DFD 2000 (N2b) | 0 | 0.03 | 0 |  | BA95 | 0.11 | 0 | 0 | 8
Référence du cahier des charges | référence du CdC |  |  |  |  | (si pas de CdC, il est alors conseillé de le rédiger) |  |  |  |  | Module CEA256 | 0 | 0.025 | 0 | UAE intégrée | AVSMP (N3b) | 0 | 0 | 0 |  | DM95 | 0.16 | 0 | 0 | 9
référentiels applicables | Règlement ERP, Règlement IGH, code du travail, autre (*) | [9 empty] | Module H1024SB | 1 | 0.03 | 0.03 | 1 à 2 Face(s) avant déclencheurs manuels | AGS2000 (N4b) | 0 | 0 | 0 |  | DMA05 | 0.15 | 0 | 0 | 6
Coordonnées du bureau d'étude | identité du BE |  |  |  |  | (s'il existe) |  |  |  |  | Carte CGB | 1 | 0.05 | 0.05 | Carte(s) de base et d'extension de voie rebouclée de transmission | DAS à rupture de courant (N5b) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 1W indexée au standard de tension AES | Consommation de la détection en veille |  |  | 0
Coordonnées du bureau de contrôle | identité du BC |  |  |  |  | (il est préférable de l'avoir identifié) |  |  |  |  | Carte MD2B | 3 | 0.03 | 0.09 | Carte(s) d'extension de ligne de DM | DAS à émission de courant (N6b) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 3W indexée au standard de tension AES | (a) : pris en compte avec la tête de détection gammeA05
[11 empty] | Détection manuelle en veille | 1 | 0 | 0 | Consommation Dm au total | autres éléments MSI | 0 | 0 | 0 | Si sur sortie utilisation
DONNEES GENERALES RELATIVES A LA SIGNALISATION - COMMANDE | [10 empty] | Carte CGR et MGNET | 0 | 0.04 | 0 | Réseau CMSI (0 ou 2) | Courant maximal d'utilisation |  |  | 0 | Tous DS ou/et DAS raccordés à AESb, commandés
Types de fonctions à réaliser | UGA.igh, UGA.1, compartimentage, désenfumage, arrêt moteur (*) | [9 empty] | Carte REP20 | 0 | 0.01 | 0 | Carte 20 Relais | Capacité | Durée (h) | I(A) | C(Ah) | Commentaire
Nombre de ZA.UGA | 0 | =< 128 |  |  |  | (occupe 2 facettes verticales d'un module EGAG ou USAG) |  |  |  |  | Carte C20E | 0 | 0.01 | 0 | Carte 20 entrées | Capacité utilisée à l'évacuation | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 5 min, modifier si différent (minimum : 5 min)
Nombre de ZA.IGH | 0 | =< 256 | [8 empty] | CMSI Matériels déportés | 1 | 0 | 0 | Consommation des ED sur les voies de transmission | Capacité utilisée à la rupture | 2 | 0 | 0 | Autonomie de 2 heures, modifier si différent (minimum : 0,5h)
Nombre de ZC | 0 | =< 256 | [8 empty] | Tableau répétiteur TR | 0 | 0.025 | 0 | Si sur sortie 24V interne, sinon forcer la quantité à 0 | Capacité utilisée à l'émission | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 5 minutes, modifier si différent (minimum : 2 min)
Nombre de ZF | 0 | =< 256 | [8 empty] | Tableau répétiteur TRSGA | 0 | 0.05 | 0 | Si sur sortie 24V interne, sinon forcer la quantité à 0 | Capacité utilisée par éléments MSI | 12 | 0 | 0 | Autonomie de 12 heures, modifier si différent
Nombre d'US conduit collectif (1) | 0 | =< 256 | [8 empty] | Alpha RNA | 0 | 0.05 | 0 | Si sur sortie 24V interne, sinon forcer la quantité à 0 | Capacité globale nécessaire |  |  | 0
Nombre d'arrêt moteur (2) | 0 | =< 256 | [8 empty] | MBA95/MBA95EX | 0 | 0.23 | 0 | Si sur sortie 24V interne, sinon forcer la quantité à 0 | Coefficient NF S 61-940 |  |  | 0 | 50% de réserve sur la capacité des batteries
Nombre de réarmement (3) | [10 empty] | autres éléments MSI | 0 | 0 | 0 | Si sur sortie 24V interne | Capacité minimale utile |  |  | 0 | Choisir la standard supérieur
Nombre de facettes/fonctions | 0 | =< 256 | -0.66667 | modules USCAG nécessaires |  |  |  | (arrondir à l'entier supérieur) |  |  | Courant en veille |  |  | 0.36
Choix du produit | 0 | D256/16VM | 0 | D256/16.19 | 0 | D256/40.VM | 0 | D256/40.19 | 0 | D256/64.VM | Sur la sortie 24V interne, la consommation en A est de : |  |  | 0 | Elle doit rester inférieure ou égale à 0,25A
USCAG supplémentaires | 0 | USCAG |  | (de 0 à 10 sur Delta 256/16.19 ou de 0 à 9 sur 256/40.19) | [6 empty] | Capacité | Durée (h) | I(A) | C(Ah) | Commentaire | BILAN DE PUISSANCE & CARACTERISTIQUES - CAS MULTI AES REDONDANTES : AESc
CEA256 demandée (UAE) | 0 | CEA256 |  | (de 0 à 2 : 1 CEA256 intégrable dans la base et 1 CEA 256 déportable) | [6 empty] | CMSI en alarme | 19.5 | 0.36 | 7.02 | Autonomie 12 h de veille + 1 h en alarme avec 50% de réserve | Module | Qté | Iu (A) | It (A) | Commentaire
Répétitions générales | 0 | TR-SDI, TR-SG ou TR-SGS (0,025A/TR) (*) |  |  |  |  | 0 | TR-SGA | 0 | Alpha RNA | Supplément CMSI en alarme | 1.5 | 0.01 | 0.015 | 1 relais de mise en sécurité | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 48V
(1) : chaque conduit collectif nécessite une facette dotée d'une étiquette dite "US de moteur" ou "US seule". | [10 empty] | Détection manuelle en alarme | 0.16667 | 0.038 | 0.0063333 | Autonomie de 10 minutes pour 2 DM + 2 relais | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 24V
(2) : l'arrêt moteur peut être réalisé soit par le CMSI, soit par un boîtier à clef placé à proximité de ce dernier. Une commande par moteur et non par conduit est imposée. | [10 empty] | Capacité utilisée |  |  | 7.0413 |  | AVS2000-SIP (N1c) | 0 | 0.026 | 0
(3) : le réarmement des moteurs peut être réalisé soit par le CMSI, soit par un boîtier à clef placé à proximité de ce dernier. | [10 empty] | Réserve de capacité |  |  | 9.9587 | Le produit est livré avec 2 batteries 12V/17Ah | DFD 2000 (N2c) | 0 | 0.03 | 0
[16 empty] | AVSMP (N3c) | 0 | 0 | 0
DONNEES GENERALES RELATIVES AUX VOIES & LIGNES | [10 empty] | BILAN DE PUISSANCE & CARACTERISTIQUES : CAS AES UNIQUE |  |  |  |  | AGS2000 (N4c) | 0 | 0 | 0
Nombre de modules EDA | 0 | =< 256 |  |  |  | (pour du DAS adressé 100% en signalisation et commande) |  |  |  |  | Module | Qté | Iu (A) | It (A) | Commentaire | DAS à rupture de courant (N5c) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 1W indexée au standard de tension AES
Nombre de modules EDL | 0 | =< 256 |  |  |  | (pour LDS ou LT de 4 DAS surveillés) |  |  |  |  | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 48V | DAS à émission de courant (N6c) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 3W indexée au standard de tension AES
Nombre de modules ED4L | 0 | =< 64 |  |  |  | (pour 3 ou 4 fonctions dans une même ZC ou ZF) |  |  |  |  | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 24V | autres éléments MSI | 0 | 0 | 0 | Si sur sortie utilisation
Nombre de modules ED4R | 0 | =< 64 |  |  |  | (pour commandes NAA, AM, CTA, éclairage de secours, etc) |  |  |  |  | AVS2000-SIP (N1) | 0 | 0.026 | 0 |  | Courant maximal d'utilisation |  |  | 0 | Tous DS ou/et DAS raccordés à AESc, commandés
Nombre de modules EDBD | 0 | =< 64 |  |  |  | (pour BD et DAS 48V émission) |  |  |  |  | DFD 2000 (N2) | 0 | 0.03 | 0 |  | Capacité | Durée (h) | I(A) | C(Ah) | Commentaire
Nombre de modules EDBDA | 0 | =< 64 |  |  |  | (pour BDA et DAS 48V émission avec 1 BDA = 1 adresse) |  |  |  |  | AVSMP (N3) | 0 | 0 | 0 |  | Capacité utilisée à l'évacuation | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 5 min, modifier si différent (minimum : 5 min)
Nombre de modules EDR2E | 0 | =< 256 |  |  |  | (pour surveillance d'AES délocalisée) |  |  |  |  | AGS2000 (N4) | 0 | 0 | 0 |  | Capacité utilisée à la rupture | 2 | 0 | 0 | Autonomie de 2 heures, modifier si différent (minimum : 0,5h)
Nombre total d'adresses de ligne | 0 | =< 256 |  |  |  | (si plus de 230 utilisées, voir 2 Delta 256 et carte CGR) |  |  |  |  | DAS à rupture de courant (N5) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 1W indexée au standard de tension AES | Capacité utilisée à l'émission | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 5 minutes, modifier si différent (minimum : 2 min)
carte CGB supplémentaire | 0 | porter 1, si nécessaire |  |  |  | (128 adresses de ligne par CGB, 1 CGB dans la base) |  |  |  |  | DAS à émission de courant (N6) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 3W indexée au standard de tension AES | Capacité utilisée par éléments MSI | 12 | 0 | 0 | Autonomie de 12 heures, modifier si différent
carte MD2B supplémentaire | 3 | porter 1 à 3, si nécessaire |  |  |  | (256 adresses par MD2B, 1 MD2B de base sur la CPU1024) |  |  |  |  | autres éléments MSI | 0 | 0 | 0 | Si sur sortie utilisation | Capacité globale nécessaire |  |  | 0
Nombre de DM | 0 | DMA05(icc) | 0 | DM95(icc) | 0 | BA95 |  |  |  |  | Courant maximal d'utilisation |  |  | 0 |  | Coefficient NF S 61-940 |  |  | 0 | 50% de réserve sur la capacité des batteries
Nombre d'organes intermédiaires | 0 | MBA95 | 0 | MBA95EX | 0 | barrière | Pour DMCL05F ou DMCL05FEX |  |  |  | Capacité | Durée (h) | I(A) | C(Ah) | Commentaire | Capacité minimale utile |  |  | 0 | Choisir la standard supérieur
Nombre d'éléments de câblage | 0 | EILT | 0 | EILC |  | (cédés par sachet de 40 pour EDL et ED4L) |  |  |  |  | Capacité utilisée à l'évacuation | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 5 min, modifier si différent (minimum : 5 min)
Nombre de matériels BD - BDA | 0 | BD | 0 | BDA |  | (10 max par voie EDBD et 16 BDA max par voie EDBDA) |  |  |  |  | Capacité utilisée à la rupture | 2 | 0 | 0 | Autonomie de 2 heures, modifier si différent (minimum : 0,5h)
Nombre de cartes C20R ou/et C20E | 0 | REP20 | 0 | C20E |  | (2 cartes possibles au total) |  |  |  |  | Capacité utilisée à l'émission | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 5 minutes, modifier si différent (minimum : 2 min) | BILAN DE PUISSANCE & CARACTERISTIQUES - CAS MULTI AES REDONDANTES : AESd
Réseau CMSI | 0 | CGR et MGNET (0 ou 2) |  |  |  | (1 CGR et 1 MGNET par CMSI) |  |  |  |  | Capacité utilisée par éléments MSI | 12 | 0 | 0 | Autonomie de 12 heures, modifier si différent | Module | Qté | Iu (A) | It (A) | Commentaire
[11 empty] | Capacité globale nécessaire |  |  | 0 |  | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 48V
Pour tester si une seule AES est suffisante, en premier lieu ne compléter que l'AESa ; si ceci est impossible ou non désiré, compléter les AESa à AESn | [10 empty] | Coefficient NF S 61-940 |  |  | 0 | 50% de réserve sur la capacité des batteries | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 24V
DETERMINATION DES DAS & AES à bus redondant | [10 empty] | Capacité minimale utile |  |  | 0 | Choisir un standard ou opter pour un choix multi AES (AESa à AESx) | AVS2000-SIP (N1d) | 0 | 0.026 | 0
Référence de l'AES | AESa |  | AESb |  | AESc |  | AESd | [8 empty] | DFD 2000 (N2d) | 0 | 0.03 | 0
Standard de tension (4) | 24 ou 48V (*) |  | 24 ou 48V (*) |  | 24 ou 48V (*) |  | 24 ou 48V (*) |  | (48V vivement conseillé) |  | BILAN DE PUISSANCE & CARACTERISTIQUES - CAS AES REDONDANTE UNIQUE |  |  |  |  | AVSMP (N3d) | 0 | 0 | 0
Matériel centralisé | oui, non (*) |  | oui, non (*) |  | oui, non (*) |  | oui, non (*) |  |  |  | Module | Qté | Iu (A) | It (A) | Commentaire | AGS2000 (N4d) | 0 | 0 | 0
Nombre total d'AVS2000SIP sans DL | 0 | N1a | 0 | N1b | 0 | N1c | 0 | N1d | (20 maximum par ligne) |  | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 48V | DAS à rupture de courant (N5d) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 1W indexée au standard de tension AES
Nombre total DFD2000 | 0 | N2a | 0 | N2b | 0 | N2c | 0 | N2d | (10 maximum par ligne) |  | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 24V | DAS à émission de courant (N6d) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 3W indexée au standard de tension AES
Nombre total de AVSMP | 0 | N3a | 0 | N3b | 0 | N3c | 0 | N3d | (5 maximum par ligne) |  | AVS2000-SIP (N1) | 0 | 0.026 | 0 |  | autres éléments MSI | 0 | 0 | 0 | Si sur sortie utilisation
Nombre total d'AGS2000 | 0 | N4a | 0 | N4b | 0 | N4c | 0 | N4d | (10 maximum par ligne) |  | DFD 2000 (N2) | 0 | 0.03 | 0 |  | Courant maximal d'utilisation |  |  | 0 | Tous DS ou/et DAS raccordés à AESd, commandés
Nombre total de DAS à rupture (5) | 0 | N5a | 0 | N5b | 0 | N5c | 0 | N5d |  |  | AVSMP (N3) | 0 | 0 | 0 |  | Capacité | Durée (h) | I(A) | C(Ah) | Commentaire
Nombre total de DAS à émission (5) | 0 | N6a | 0 | N5b | 0 | N5c | 0 | N5d |  |  | AGS2000 (N4) | 0 | 0 | 0 |  | Capacité utilisée à l'évacuation | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 5 min, modifier si différent (minimum : 5 min)
(4) : dans le cas de multi bâtiments, placer une AES par bâtiment. | [10 empty] | DAS à rupture de courant (N5) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 1W indexée au standard de tension AES | Capacité utilisée à la rupture | 2 | 0 | 0 | Autonomie de 2 heures, modifier si différent (minimum : 0,5h)
Par défaut il est conseillé de transporter de l'énergie sous la plus grande tension (48V). Pour le 24V la consommation des DS est inchangée et doublée pour les DAS. | [10 empty] | DAS à émission de courant (N6) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 3W indexée au standard de tension AES | Capacité utilisée à l'émission | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 5 minutes, modifier si différent (minimum : 2 min)
(5) : de principe, on compte 1W (0,02A sous 48V) par DAS à rupture et 3W (0,06A) par DAS à émission. Les DAS à rupture n'ont pas à être secouru en cas de coupure secteur, mais une autonomie sous batterie de 2h est conseillée pour éviter des remises en position d'attente laborieuses lors d'essais par exemple. | [10 empty] | autres éléments MSI | 0 | 0 | 0 | Si sur sortie utilisation | Capacité utilisée par éléments MSI | 12 | 0 | 0 | Autonomie de 12 heures, modifier si différent
[11 empty] | Courant maximal d'utilisation |  |  | 0 |  | Capacité globale nécessaire |  |  | 0
[11 empty] | Capacité | Durée (h) | I(A) | C(Ah) | Commentaire | Coefficient NF S 61-940 |  |  | 0 | 50% de réserve sur la capacité des batteries
Compléter ce tableau à partir des données issues des bilans de puissance | [10 empty] | Capacité utilisée à l'évacuation | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 5 min, modifier si différent (minimum : 5 min) | Capacité minimale utile |  |  | 0 | Choisir la standard supérieur
BESOIN en AES | [10 empty] | Capacité utilisée à la rupture | 2 | 0 | 0 | Autonomie de 2 heures, modifier si différent (minimum : 0,5h)
repère | AESa |  | AESb |  | AESc |  | AESd |  |  |  | Capacité utilisée à l'émission | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 5 minutes, modifier si différent (minimum : 2 min)
Référence commerciale | réf. |  | réf. |  | réf. |  | réf. |  |  |  | Capacité utilisée par éléments MSI | 12 | 0 | 0 | Autonomie de 12 heures, modifier si différent
Courant d'utilisation en Ah | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | (Indiquer la valeur catalogue) |  | Capacité globale nécessaire |  |  | 0
Capacité des batteries en Ah | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | (Indiquer une valeur standard) |  | Coefficient NF S 61-940 |  |  | 0 | 50% de réserve sur la capacité des batteries
Nombre de batteries | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | (selon AES choisie) |  | Capacité minimale utile |  |  | 0 | Choisir un standard ou opter pour un choix multi AES (AESa à AESx)
CONSOMMATION DU CMSI - MATERIEL DEPORTE | [10 empty] | BILAN DE PUISSANCE & CARACTERISTIQUES - CAS MULTI AES REDONDANTES : AESa
référence | I (mA) | Qté | QxIv (A) | [7 empty] | Module | Qté | Iu (A) | It (A) | Commentaire
EDA | 0.47 | 0 | 0 | [7 empty] | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 48V
EDL | 0.53 | 0 | 0 | [7 empty] | Standard de tension | 0 |  |  | Mettre 1 si standard 24V
ED4L | 0.54 | 0 | 0 | [7 empty] | AVS2000-SIP (N1a) | 0 | 0.026 | 0
ED4R | 0.5 | 0 | 0 | [7 empty] | DFD 2000 (N2a) | 0 | 0.03 | 0
EDBD | 0.54 | 0 | 0 | [7 empty] | AVSMP (N3a) | 0 | 0 | 0
EDBDA | 0.54 | 0 | 0 | [7 empty] | AGS2000 (N4a) | 0 | 0 | 0
EDR2E | 0.49 | 0 | 0 | [7 empty] | DAS à rupture de courant (N5a) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 1W indexée au standard de tension AES
Consommation des matériels déportés du CMSI (6) |  |  | 0 | [7 empty] | DAS à émission de courant (N6a) | 0 | 0 | 0 | Consommation DAS 3W indexée au standard de tension AES
(6) : il s'agit ici de la consommation propre aux ED sur les voies de communication des cartes CGB | [10 empty] | autres éléments MSI | 0 | 0 | 0 | Si sur sortie utilisation
[11 empty] | Courant maximal d'utilisation |  |  | 0 | Tous DS ou/et DAS raccordés à AESa, commandés
[11 empty] | Capacité | Durée (h) | I(A) | C(Ah) | Commentaire
[11 empty] | Capacité utilisée à l'évacuation | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 10 minutes, modifier si différent (minimum : 5 min)
[11 empty] | Capacité utilisée à la rupture | 2 | 0 | 0 | Autonomie de 12 heures, modifier si différent (minimum : 0,5h)
[11 empty] | Capacité utilisée à l'émission | 0.083333 | 0 | 0 | Autonomie de 10 minutes, modifier si différent (minimum : 2 min)
[11 empty] | Capacité utilisée par éléments MSI | 12 | 0 | 0 | Autonomie de 12 heures, modifier si différent
[11 empty] | Capacité globale nécessaire |  |  | 0
[11 empty] | Coefficient NF S 61-940 |  |  | 0 | 50% de réserve sur la capacité des batteries
[11 empty] | Capacité minimale utile |  |  | 0 | Choisir la standard supérieur